## 规则说明
Hybird储能变流器 与 BMS通信协议
规则说明：
1、采用标准帧
2、500kB波特率，数据发送周期 1s
3、变流器向BMS请求数据
4、询问周期 1s 一次
5、数据格式： 小端
版本说明：V00
2020/2/15 拟定

## 点表
逆变器回复数据
ID | DATA
0x305 | 00-00-00-00-00-00-00-00
BMS发送数据
ID：0x359
Byte | Information | Table
Byte0 | Protection | Table1
Byte1 | Protection | Table2
Byte2 | Alarm | Table3
Byte3 | Alarm | Table4
Byte4 | Module numbers | 8 bits unsigned char
Byte5
Byte6
Byte7
Table1: |  | Table2: | Table3 | Table 4
Bit7 | Discharge over current |  | Discharge high current
Bit6
Bit5
Bit4 | Cell under temperature |  | Cell low temperature
Bit3 | Cell over temperature | System error | Cell high temperature | Internal communication fail
Bit2 | Cell or module under voltage |  | Cell or module low voltage
Bit1 | Cell or module over voltage |  | Cell or module high voltage
Bit0 |  | Charge over current |  | Charge high current
ID：0x351
Byte | Information | Table
Byte0 | Batter charge voltage | Unit: 0.1V | 16 bit unsigned int
Byte1
Byte2 | Charge current limit | Unit: 0.1A | 16 bit signed int, 2s complement
Byte3
Byte4 | Dicharge current limit | Unit: 0.1A | 16 bit signed int, 2s complement
Byte5
Byte6
Byte7
ID：0x355
Byte | Information | Table
Byte0 | SOC of sigle module or average value of system | Unit: 1% | 16 bit unsigned int
Byte1
Byte2 | SOH of sigle module or average value of system | Unit: 1% | 16 bit unsigned int
Byte3
Byte4
Byte5
Byte6
Byte7
ID：0x356
Byte | Information | Table
Byte0 | Voltage of single module or average module voltage of system | Unit: 0.01V | 16 bit signed int, 2s complement
Byte1
Byte2 | Module or system total current | Unit: 0.1A | 16 bit signed int, 2s complement
Byte3
Byte4 | Average cell temperature | Unit: 0.1℃ | 16 bit signed int, 2s complement
Byte5
Byte6
Byte7
ID：0x35C
Byte | Information | Table
Byte0 | Request flag |  | Table 5
Byte1
Byte2
Byte3
Byte4
Byte5
Byte6
Byte7
Table5:
Bit7 | Charge enable | 1：yes; 0：request stop charge
Bit6 | Discharge enable | 1：yes; 0：request stop discharge
Bit5 | Request charge I*
Bit4 | Request charge II*
Bit3 | Request full charge**
Bit2
Bit1
Bit0
ID：0x373
Byte | Information | Table
Byte0 | Minimum cell voltage(单节最低电压) | unit:0.001V | 16 bits unsigned int
Byte1
Byte2 | Maximum cell voltage(单节最高电压) | unit:0.001V | 16 bits unsigned int
Byte3
Byte4 | Minimum cell temperature(最低电池温度) | unit:1 Kelvin | 16 bits unsigned int |  | Kel = T+ 273 （T=电池实际温度）
Byte5
Byte6 | Maximum cell temperature(最高电池温度) | unit:1 Kelvin | 16 bits unsigned int
Byte7

## 示例报文
示例报文 |  | 小端传输 | 数据 | 说明 | 数据 | 说明 | 数据 | 说明
0x351 | 1C 02 C8 00 C8 00 00 00 |  | 0x021C | 电池充电电压：54.0V | 0x00C8 | 电池充电电流：20A | 0x00C8 | 电池放电电流：20A
0x355 | 4B 00 64 00 00 00 00 00 |  | 0x004B | SOC：75% | 0x0064 | SOH：100%
0x356 | 45 13 10 00 04 01 00 00 |  | 0x1345 | 电池电压：49.33V | 0x0010 | 电池电流：1.6A | 0x0104 | 电池平均温度：26℃
0x359 | 00 00 04 00 02 4D 52 2D
0x35C | C0 00 00 00 00 00 00 00 |  | 0xC0 | 充电使能允许，放电使能允许

## 匹配测试注意事项
电池匹配测试 1、测试通信是否正常 低压协议的那5帧数据都必须发送且5帧数据需要在1S内完成发送，每组间隔5S内。 0x351，0x355，0x356，0x359，0x35C 2、充电过程 测试BMS是否有做降额处理，电池充满时BMS的充电电流限制应该为0，且需要发送禁充标志。 3、放电过程 电池放电过程测试电池是否有禁放标志或者强充标志，这两个指令最少应该有一个存在。 4、电池电流（注意） 上传电池的实时电流：充电为正，放电为负。 5、逆变器根据电池上传的建议充电电压和建议充放电电流来给电池充电放电。 6、建议在电池充电末端BMS上传的充电电流应该做降额处理（例如充电到SOC比较满时请求充电电流调整为其他更小的值为上传，逆变器就会以更小的电流给电池充电）。 7、电池充满后上传禁充标志，禁充之后禁充标志释放不能太快，否则会导致充满后反复充电。