目录

更改列表	3

Revo户用储能变流器DSP与ARM的通信协议	5

1. 通信概述	5

2.F280049和F103通信设计	5

2.1 协议概况	5

2.2 数据包通信的方法	5

3数据帧格式	6

3.1. 数据帧格式	6

3.2 SPI通信参数设置	6

3.3 通信时序参数	6

4 帧定义	7

4.1. 控制帧 (Byte0 :0x01)	7

4.2 告警帧和状态帧(Byte0 :0x02)	7

4.3 配置帧 (Byte0 :0x03)	8

4.4. 模拟帧 (Byte0 :0x05)	20

4.5. 升级帧 (Byte0 :0x06)	24

附录	25

附录A1	DSP的CMD1位域定义	25

附录A2 MCU的CMD1位域定义	25

附录B1	DSP的告警字1定义	26

附录B2	DSP的故障字1定义	26

附录B3	MCU告警字1	27

附录B4	MCU故障字1	27

附录B5	MCU发送过来的BMS告警字	27

附录B6	MCU发送过来的BMS故障字	28

附录C1	DSP状态字1	28

附录C2	MCU状态字1	28

附录D1	机型型号	29

附录D2	并网标准	29

附录D3	电池类型	29

附录D4	并网高阶功能位域定义	30

附录D5	并网高阶功能控制字2的位域定义	30

附录E1 各种电网标准下默认的缺省值	32

附录E2 美标分类	32

附录E3 UL功能控制字	32

附录E4 发电机控制字	33

附录E5 并机控制字	33

附录E6 TOU控制字	33

附录F1 Arm发送过来的Bms的命令	33

附录F2 Arm发送过来的Bms的告警	34

附录G1 BMS获取的保护信息	34

附录G2 BMS获取的告警信息	34

附录G3 并机状态字	35

更改列表

| 版本 | 更改内容 | 作者 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 定稿第一个版本 | 万学维 | 2019.09.05 |
| V1.1 | 更改并网标准,电池类型定义 | 乔星 | 2019.07.15 |
| V1.2 | WC_Ntc_TempHigh 由环境温度过高改成逆变器温度过高 | 万学维 | 2019.7.26 |
| V1.3 | 新增加Arm发送过来的BMS告警字和故障字 | 万学维 | 2019.8.6 |
| V1.4 | 修改电网电压工作范围的上限和下限值 | 万学维 | 2019.8.17 |
| V1.5 | 增加防逆流设置项 | 万学维 | 2019.8.27 |
| V1.6 | Name字段由4个Byte改成2个Byte，剩下的2个Byte给EpsCap使用 | 万学维 | 2019.12.12 |
| V1.6.1 | 增加电网标准及有功高阶控制功能，充电电流改成95A | 万学维 | 2019.12.25 |
| V1.6.2 | 增加PV3，PV4模拟量显示，以及Bat1~Bat3电流 | 万学维 | 2019.12.27 |
| V1.6.3 | 目前DSP的CAN连接到锂电池的BMS，增加上传的BMS的SOC及温度数据及Buckboost电压 | 万学维 | 2020.03.23 |
| V1.6.4 | 增加BMS通讯异常告警，并加入BMS传给DSP的相关指令 | 万学维 | 2020.04.07 |
| V1.6.5 | 加入Arm发送过来的Bms信息 | 万学维 | 2020.04.21 |
| V1.6.6 | 加入Arm发送过来的故障字里的风扇故障标志，上传使用告警字，因为风扇故障不关机 | 万学维 | 2020.05.06 |
| V1.6.7 | 控制字里增加两个用来DC Router的两个继电器的名利。Arm状态字里增加DRM模式 | 万学维 | 2020.06.16 |
| V1.6.8 | 增加Bypass报警功能 | 万学维 | 2020.07.12 |
| V1.6.9 | 增加并网DOD设置，用来放防止频繁掉电地区备电时间不够，以及离网EOD回差 | 万学维 | 2020.07.15 |
| V1.7.0 | 将老化模式改成PV并网功率百分比 | 万学维 | 2020.10.9 |
| V1.7.1 | 将主动防孤岛使能加入在电网有功高阶控制里，且将有功高阶控制命名为并网高阶功能 | 万学维 | 2020.10.29 |
| V1.7.2 | 将T-STAR及RemoteOff改成系统发电及取电功率限制 | 万学维 | 2020.11.11 |
| V1.7.3 | 增加电网相序反 | 万学维 | 2020.11.12 |
| V1.7.4 | 增加美国并网标准的设置参数 | 万学维 | 2020.12.17 |
| V1.7.5 | 加入绝缘检测使能，漏电流检测使能，漏电流上传以及修正告警错误表 | 万学维 | 2021.01.27 |
| V1.7.6 | 加入柴油机运行状态，以及输出干接点1和2 | 万学维 | 2021.04.01 |
| V1.7.7 | 增加电池485通信对电池充放电mos控制，BMS通信心跳信号 | 史册烈 | 2021.08.18 |
| V2.0.5 | 增加电网卖电电流，修改高低穿阈值的比例 | 钟乐乐 | 2023.11.23 |
| V2.0.6 | 增加厂家定制号 | 钟乐乐 | 2023.12.05 |
| V2.0.7 | 增加dsp对arm的控制帧bit位 | 钟乐乐 | 2024.01.02 |
| V2.0.13 | 增加关机校验值 | 薛锦东 | 2024.07.31 |

Revo户用储能变流器DSP与ARM的通信协议

1. 通信概述

Revo采用TMS320F280049作为主控制IC完成变流器的控制，STM32F103VCT6作为监控MCU（满足欧洲双MCU标志，以及显示通信功能）。 F280049采用SPI与STM32F103VCT6之间完成通信，由于这两款MCU均支持DMA方式，故可以利用DMA一次性将所有交互的数据发送出去。

内存里对齐方式是LittleEndian。

2.F280049和F103通信设计

2.1 协议概况

本文主要定义储能变流器DSP(下位机)与储能变流器MCU (上位机)之间的通信协议。由于目前的STM32F103的SPI的DMA模式仅支持8bit模式，而F280049的SPI的8bitDMA得特殊处理，需要将一个16bit的数据将其分成两个8bit的数据，占两个内存空间，且发送高低8位均为左对齐。

STM32F103的SPI启用CRC，STM32F103在SPI的DMA数据发送完毕后会自动追发已发送数据的CRC。F280049将获取到的数据用VCU的CRC单元进行CRC校验，当收取到的CRC与计算得到的CRC不一致时，丢到数据包，当两者一致时，将获取的数据进行处理。

F280049固定为SPI主设备，STM32F103固定为SPI从设备。

2.2 数据包通信的方法

下位机上电接入时必须首先要检测EEPROM版本号。（DSP和ARM软体版本号都分别和EEPROM数据版本号比较，有一个不匹配，则不容许开机，上位机报错）。

如果上位机在发送出命令（包括查询，写入，执行所有命令），500ms之内并无接收到下位机的应答(或应答帧格式错误)，则上位机将会在500ms之后再次发出同一命令(500ms为上位机发送命令的最小时间间隔)。当上位机连续三次无法接收到应答(或应答帧格式错误)，则上位机应能显示与该下位机通信失败(但仍然查询下位机，直到恢复通信)。

如果上位机在发送写入命令或执行命令时，500ms 之内接收到下位机的应答为错误应答(返回NAK)，则上位机将会在500ms 之后再次发出同一命令(500ms 为上位机发送命令的最小时间间隔)。当上位机连续三次无法接收到正确应答(返回ACK)，则上位机应能提示用户相关错误信息。

3数据帧格式

3.1. 数据帧格式

| Byte0 | Byte1 | Byte2…...Byte17 | Byte18 | Byte19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧类别段 | 帧ID段 | 数据段(共8个Word) | 应答码 | CRC |

数据帧中各位域说明

- Byte0(帧类别段):

有五类：配置帧，控制帧，状态帧，告警帧，模拟帧以及升级帧，其中除了模拟量之外，其他均采用握手机制。

- Byte1(帧ID段):

每类帧的数据量可能会超过单帧能传输的最大数据量，尤其是配置帧和模拟帧，因此需要帧ID对每一类帧进行分类

- Byte2~Byte17(数据段)

数据段

- Byte18(应答码)

当此值为0x5a时，表示收到对应Byte0和Byte1的帧；为0xaa时，表示发送对应Byte0和Byte1的帧；为0x7c为无效帧；

- Byte19(CRC)

STM32F103会在传输结束时自动追加CRC值，F280049需要调用VCU的CRC单元并且将其值放在SPI发送缓冲区里

CRC的值是计算Byte0到Byte18的结果。

3.2 SPI通信参数设置

参数     数值

波特率   	6.25Mbps

数据位   	8(default)

校验方式 	CRC

模式			上升沿，延迟半个时钟，DMA使能

3.3 通信时序参数

优先级从高到低是：控制帧>配置帧>状态帧>告警帧>模拟帧。除模拟帧采用循环发送之外，其他类别的帧采用触发模式，也就是当本帧的内容发生改变时，才启动通信传输。

由于告警帧和状态帧的内容较小，合并在一个帧里发送。

4 帧定义

4.1. 控制帧 (Byte0 :0x01)

- 280049发出来的

| 帧ID段 | Measuring Channels | Description | Length | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Cmd1 | 命令 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的命令字，见附录A-1 |
|  | RSVD | 保留 | 14Bytes |  |

- STM32F103发出来的

| 帧ID段 | Measuring Channels | Description | Length | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Cmd1 | 命令 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的命令字，见附录A-2 |
|  | Cmd2 | 命令 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的命令字，见附录A-3 |
|  | TurnOffCheck | 关机校验 | 2Bytes | TurnOffCheck = 0xAAAA时，cmd1的关机命令值才有效 |
|  | DspResetCheck | DSP重启辅助确认 | 2Bytes | DspResetCheck= 0xBBBB时，cmd1的DSP重启命令值才有效 |
|  | DspUpgradeCheck | DSP升级命令辅助确认 | 2Bytes | DspUpgradeCheck= 0xCCCC时，cmd1的DSP升级命令值才有效 |
|  | ArmUpgradeCheck | Arm升级命令辅助确认 | 2Bytes | ArmUpgradeCheck= 0xDDDD时，cmd1的Arm升级命令值才有效 |
|  | RSVD | 保留 | 4Bytes |  |

4.2 告警帧和状态帧(Byte0 :0x02)

DSP发往ARM，采用位域，采用原来的定义，目前定义1个32bit

| 帧ID段 | Measuring Channels | Description | Length | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Warning1 | 告警 | 4Bytes | 位域，整体为32bit的命令字，见附录B-1 |
|  | Fault1 | 故障 | 4Bytes | 位域，整体为32bit的命令字，见附录B-2 |
|  | State1 | 状态 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的状态字，见附录C-1 |
|  | BMS alarm1（沃太） | Bms告警 | 4Byte | 位域，整体为32bit的命令字，见附录B-3（进历史记录） |
|  | RSVD | 保留 | 2Byte | 保留 |

ARM发往DSP，采用位域，采用原来的定义，目前定义1个32bit

| 帧ID段 | Measuring Channels | Description | Length | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Warning1 | 告警 | 4Bytes | 位域，整体为32bit的命令字，见附录B-3 |
|  | Fault1 | 故障 | 4Bytes | 位域，整体为32bit的命令字，见附录B-4 |
|  | State1 | 状态 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的状态字，见附录C-2 |
|  | BMS Warning1 | 告警 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的命令字，见附录B-5 |
|  | BMS Fault1 | 故障 | 2Bytes | 位域，整体为16bit的命令字，见附录B-6 |
|  | RSD_Check | 快速按钮关机校验 | 2Bytes | RSD_Check = 0xAAAA时，State1的bit9按钮关机,其他值关机无效 |

4.3 配置帧 (Byte0 :0x03)

DSP上传的

| 帧ID段 | Name | Unit | Valid Range |  | Default Value |  | Length |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | High limit | Low limit |  |  |  |  |
| 0x01 | Dxxx |  |  |  |  | 版本号D区段，Char型数据，三个字符 | 3Bytes | Byte0:固定为1 Byte1-2：为内部版本号 |
|  | Bxxx |  |  |  |  | 版本号B区段，Char型数据，三个字符 | 3Bytes |  |
|  | Vxxx |  |  |  |  | 版本号V区段，Char型数据，三个字符 | 3Bytes |  |
|  | Name |  |  |  |  | 名称区段，Char型号固定为REVO | 4Byte |  |
|  | Sxx |  |  |  |  | 版本号S区段, Char型数据,每次更改+1 | 2Byte | 目前lion在使用 |
|  | Rsvd |  |  |  |  | 保留 | 1Byte |  |

MCU下传的

| 帧ID段 | Name | Unit | Valid Range |  | Default Value |  | Length |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | High limit | Low limit |  |  |  |  |
| 0x01 | Dxxx |  |  |  |  | 版本号D区段，Char型数据，三个字符 | 3Bytes | Byte0:大版本号的第三段 Byte1-2：为内部版本号 |
|  | Bxxx |  |  |  |  | 版本号B区段，Char型数据，三个字符 | 3Bytes |  |
|  | Vxxx |  |  |  |  | 版本号V区段，Char型数据，三个字符 | 3Bytes |  |
|  | Name |  |  |  |  | 名称区段，固定为REVO | 2Byte |  |
|  | Model |  |  |  |  | 型号区段 | 1Byte | 见附录D1 |
|  | EpsCap | 0.1KW | 50000 | 20 | 50 | 离网容量编码 | 2Byte |  |
|  | GridCap | 0.1KW | 50000 | 20 | 50 | 并网容量编码 | 2Byte |  |
| 0x02 | WorkMode |  | 2 | 0 | 0 | 工作模式 | 2Bytes | 1：系统设置 |
|  | BataWaken |  | 1 | 0 | 0 | 唤醒电池使能 | 2Btytes |  |
|  | Anti-Reverse |  | 1 | 0 | 0 | 防逆流使能 | 2Bytes |  |
|  | FunctionCrtl (SleepEn) |  | 1 | 0 | 0 | 0x3478功能控制字 (休眠使能dcdc待机） | 2Bytes |  |
|  | GridSinkLimit | 0.1KW | 43 | 0 | 0 | 取电功率限制 | 2Bytes |  |
|  | Bat-Type |  | 32 | 1 | 1 | 电池类型 | 2Bytes | 2：电池参数 |
|  | Bat-Min |  | 460 | 430 | 448 | 铅酸放电截止电压点 | 2Bytes |  |
|  | Bat-Max |  | 530 | 580 | 580 | 铅酸充电截止电压点 | 2Bytes |  |
| 0x03 | Bat-ChgVolt | 0.1V | 540 | 520 | 530 | 铅酸电池充电电压 | 2Bytes |  |
|  | Grid SPEC* |  | 5 | 0 | 0 | 电网标准 | 2Bytes | 3：并网标准 |
|  | Vac-Min | 0.1V | 2200 | 1500 | 1840 | 电网电压低 | 2Bytes | 4：运行参数 |
|  | Vac-Max | 0.1V | 2800 | 2300 | 2760 | 电网电压高 | 2Bytes |  |
|  | Fac-Min | 0.01Hz | 4980 | 4950 | 4950 | 电网频率低 | 2Bytes |  |
|  | Fac-Max | 0.01Hz | 5050 | 5020 | 5050 | 电网频率高 | 2Bytes |  |
|  | BatSoc | % | 1000 | 50 | 500 | 电池剩余容量 | 2Bytes | 铅酸保存 |
|  | BatCapacity | AH | 1000 | 50 | 100 | 电池额定容量 | 2Bytes | 铅酸设置以及保存 |
| 0x04 | OffGridBatEodHyst |  | 90 | 10 | 20 | 离网电池EOD回差 | 2Bytes | 保存 |
|  | BatDisChgRatio |  | 200 | 50 | 125 | 电池放电系数 | 2Bytes | 铅酸保存 |
|  | RemoteEps |  | 1 | 0 | 1 | 后备使能 | 2Btytes | 存入EEPROM 1：系统设置 |
|  | Input Mode* |  | 2 | 0 | 0 | PV输入类型 | 2Bytes |  |
|  | GridExportLimit | W | 0 | 16000 | 8000 | 电网输出限制 | 2Bytes |  |
|  | Bat-OffGridLowEod | % | 90 | 1 | 90 | 电池放电深度 | 2Bytes |  |
|  | Bat-ChgCurr | A | 95 | 1 | 25 | 电池充电电流 | 2Bytes |  |
|  | Bat-OnGridLowEod | % | 90 | 1 | 90 | 电池放电深度 | 2Bytes |  |
| 0x05 | BMS_Host |  | 1 | 0 | 1 | BMS通信主机 | 2Bytes | 1:DSP 2. ARM |
|  | Bat_Coeff | 0.1% | 1000 | 950 | 1050 | 直流矫正系数 |  |  |
|  | Grid AdvFunc |  | 2 | 0 | 0 | 并网高阶功能 | 2Bytes | 位域，附录D4 |
|  | ReactiveType |  | 2 | 0 | 0 | 无功类型 | 2Bytes |  |
|  | PowerFactor |  | 100 | -99 | 100 | 功率因素 | 2Bytes |  |
|  | ReactivePower | % | 100 | -100 | 0 | 无功功率 | 2Bytes |  |
|  | GridPowerScale | % | 100 | 0 | 100 | 并网功率调度 | 2Bytes |  |
|  | DisChgPowerScale | % | 100 | 0 | 50 | 电池放电功率调度 | 2Bytes |  |
| 0x06 | VacVarV1 | 0.1%Un | 1030 | 820 | 940 | Q(u)曲线设定参数 | 2Bytes |  |
|  | VacVarV2 | 0.1%Un | 1050 | 920 | 970 |  | 2Bytes |  |
|  | VacVarV3 | 0.1%Un | 1080 | 950 | 1030 |  | 2Bytes |  |
|  | VacVarV4 | 0.1%Un | 1180 | 970 | 1060 |  | 2Bytes |  |
|  | VacVarQ1 | 0.1%Un | 450 | 100 | 440 |  | 2Bytes |  |
|  | VacVarQ2 | 0.1%Un | 450 | 0 | 0 |  | 2Bytes |  |
|  | VacVarQ3 | 0.1%Un | 450 | 0 | 0 |  | 2Bytes |  |
|  | VacVarQ4 | 0.1%Un | 450 | 100 | 440 |  | 2Bytes |  |
| 0x07 | VarVarRspTime | 0.01S | 9000 | 100 | 1000 | Q曲线响应速率 | 2Bytes |  |
|  | US GridClass |  |  |  |  | 美标分类 | 2Bytes | （当电网标准为美标时新增下设），附录E2 |
|  | InvNorRampRate | 0.01%Pn/S | 10000 | 16 | 100 | 正常启动速率 | 2Bytes | 美标默认160 南非默认 16 波兰 16 EN50549/VDE4105 16 其他默认160 |
|  | InvSoftRampRate | 0.01%Pn/S | 10000 | 10 | 33 | 软启动速率 | 2Bytes | 美标默认160 南非默认 16 波兰 16 EN50549/VDE4105 16 其他默认160 |
|  | VacPwrStart | 0.1%Un | 115 | 105 | 106 | P-U曲线开始 | 2Bytes |  |
|  | VacPwrStop | 0.1%Un | 115 | 105 | 110 | P-U曲线结束 | 2Bytes |  |
|  | VacPwrRspTime | 0.01S | 6000 | 0 | 1000 | P-U曲线响应速率 | 2Bytes |  |
|  | 10MinOVProTime | s | 0 | 603 | 600 | 10分钟均值保护时间 | 2Bytes | 目前三相机使用 |
| 0x08 | FacHF2Trip | 0.01Hz | 6600 | 5300 | 6200 | 过频保护2 | 2Bytes | 美标6200 南非5300 波兰 5300 EN50549/VDE4105 5300 其他6200 |
|  | FacHF1Trip | 0.01Hz | 6600 | 5195 | 6050 | 过频保护1 | 2Bytes | 美标6120 南非5195 波兰 5195 EN50549/VDE4105 5195 其他默认6120 |
|  | FacLF1Trip | 0.01Hz | 5990 | 4705 | 5850 | 欠频保护1 | 2Bytes | 美标 5850 南非 4705 波兰 4755 EN50549/VDE4105 4705 其他默认4705 |
|  | FacLF2Trip | 0.01Hz | 5990 | 4650 | 5750 | 欠频保护2 | 2Bytes | 美标5650 南非 4650 波兰 4650 EN50549/VDE4105 4650 其他默认4650 |
|  | FacHF2ClrTime | 0.1s | 10000 | 1 | 3000 | 过频保护时间2 | 2Bytes | 美标1 南非 3000 波兰 3000 EN50549/VDE4105 3000 其他默认1 |
|  | FacHF1ClrTime | 0.1s | 10000 | 1 | 3000 | 过频保护时间1 | 2Bytes | 美标3000 南非 40 波兰 4 EN50549/VDE4105 40 其他默认 40 |
|  | FacLF1ClrTime | 0.1s | 10000 | 1 | 3000 | 欠频保护时间1 | 2Bytes | 美标3000 南非 1 波兰 4 EN50549/VDE4105 1 其他默认 10 |
|  | FacLF2ClrTime | 0.1s | 10000 | 1 | 3000 | 欠频保护时间2 | 2Bytes | 美标1 南非 3000 波兰 3000 EN50549/VDE4105 3000 其他默认 |
| 0x09 | VacHV1Trip | 0.1%Un | 1250 | 1100 | 1200 | 过压保护2 | 2Bytes | 美标1200 南非 1150 波兰 1150 EN50549/VDE4105 1150 其他默认1200 |
|  | VacLV1Trip | 0.1%Un | 880 | 500 | 700 | 欠压保护2 | 2Bytes | 美标800 南非 500 波兰 500 EN50549/VDE4105 500 其他默认 500 |
|  | VacLV2Trip | 0.1%Un | 880 | 400 | 500 | 欠压保护3 | 2Bytes | 美标500 南非 400 波兰 400 EN50549/VDE4105 400 其他默认500 |
|  | VacHV1ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 10 | 过压保护时间1 | 2Bytes | 美标 130 南非 390 波兰 10 EN50549/VDE4105 10 其他默认 130 |
|  | VacLV1ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 210 | 欠压保护时间1 | 2Bytes | 美标 200 南非 90 波兰 12 EN50549/VDE4105 12 其他默认 200 |
|  | VacLV2ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 110 | 欠压保护时间2 | 2Bytes | 美标 20 南非 1 波兰 1 EN50549/VDE4105 1 其他默认 20 |
|  | VacLV3ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 5 | 欠压保护时间3 | 2Bytes | 美标1 南非 1 波兰 1 EN50549/VDE4105 1 其他默认 1 |
|  | VacLV2TripTime | 0.1s | 6000 | 1 | 600 | 并网重连时间 | 2Bytes | 美标3400 南非 1000 波兰 1000 EN50549/VDE4105 1000 其他默认1000 |
| 0x0A | FacPwrHFDb | 0.001Hz | 2000 | 17 | 36 | 过频PF曲线过频死区（Hz） |  | 美标36 南非 500 波兰 500 EN50549/VDE4105 500 其他默认500 |
|  | FacPwrHFK | %Pn/Hz | 300 | 1 | 4 | 过频死区 |  | 美标50 南非45 波兰 45 EN50549/VDE4105 45 其他默认50 |
|  | FacPwrHFRspTime | 0.01S | 3000 | 5 | 50 | 过频响应速率 |  | 美标50 南非50 波兰 50 EN50549/VDE4105 50 其他默认50 |
|  | FacPwrLFDb | 0.001Hz | 2000 | 0 | 36 | 欠频死区 |  | 美标36 南非0 波兰 0 EN50549/VDE4105 0 其他默认36 |
|  | FacPwrLFK | %Pn/Hz | 200 | 1 | 4 | 欠频PF曲线 |  | 美标50 南非45 波兰 45 EN50549/VDE4105 45 其他默认50 |
|  | FacPwrLFRspTime | 0.01S | 3000 | 5 | 50 | 欠频PF曲线 |  | 美标50 南非50 波兰 50 EN50549/VDE4105 50 其他默认50 |
|  | FacHF3ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 210 | 过频保护时间3 |  | 美标210 南非 40 波兰 40 EN50549/VDE4105 40 其他默认40 |
|  | FacLF3ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 210 | 欠频保护时间3 |  | 美标30 南非1 波兰 1 EN50549/VDE4105 1 其他默认30 |
| 0x0B | VacHV0Trip | 0.1%Un | 1250 | 1000 | 1200 | 过压保护1 | 2Bytes | 美标1100 南非1100 波兰 1100 EN50549/VDE4105 1100 其他默认1200 |
|  | VacLV0Trip | 0.1%Un | 880 | 500 | 700 | 欠压保护1 | 2Bytes | 美标 880 南非 850 波兰 850 EN50549/VDE4105 850 其他默认 800 |
|  | FacHF3Trip | 0.01Hz | 6700 | 6200 | 6200 | 过频保护3 | 2Bytes | 美标6700 南非6200 波兰 6200 EN50549/VDE4105 6200 其他默认6700 |
|  | FacLF3Trip | 0.01Hz | 6600 | 4500 | 4500 | 欠频保护3 | 2Bytes | 美标4500 南非 4500 波兰 4500 EN50549/VDE4105 4500 其他默认4500 |
|  | VacHV2ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 110 | 过压保护时间2 | 2Bytes | 美标1 南非19 波兰 1 EN50549/VDE4105 1 其他默认 1 |
|  | VacHV3Trip | 0.1%Un | 1300 | 1000 | 1200 | 过压保护3 | 2Bytes | 美标 1300 南非1200 波兰 1200 EN50549/VDE4105 1200 其他默认1300 |
|  | VacHV3ClrTime | 0.1s | 6000 | 1 | 210 | 过压保护时间3 | 2Bytes | 美标 1 南非 1 波兰 1 EN50549/VDE4105 1 其他默认 1 |
|  | FinetuningTime |  |  |  | 0 | 微调时间 | 2Bytes | 0 |
| 0x0C | L1GirdVoltCalib |  |  |  |  | L1电网电压校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L2GirdVoltCalib |  |  |  |  | L2电网电压校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L3GirdVoltCalib |  |  |  |  | L3电网电压校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L1InducCurCalib |  |  |  |  | L1电感电流校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L2InducCurCalib |  |  |  |  | L2电感电流校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L3InducCurCalib |  |  |  |  | L3电感电流校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | BatCurCalibK |  |  |  |  | 电池电流校准斜率系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | BatCurCalibB |  |  |  |  | 电池电流校准偏置系数 | 2Bytes | 默认1000 |
| 0x0D | INV_Volt_L1_coef | 1 | 2000 | 0 | 1000 | 逆变电压L1校正系数 | 2Bytes |  |
|  | INV_Volt_L2_coef | 1 | 2000 | 0 | 1000 | 逆变电压L2校正系数 | 2Bytes |  |
|  | INV_Volt_C_coef | 1 | 2000 | 0 | 1000 | 逆变电压L1校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Lithium_ChgVolt | 0.1V |  |  |  | 锂电池充电电压 | 2Bytes | 无通讯工作使能后生效 |
|  | Lithium_Min | 0.1V |  |  |  | 锂电池放电保护电压 | 2Bytes | 无通讯使能后生效 |
|  | Lithium_Max | 0.1V |  |  |  | 锂电池充电保护电压 | 2Bytes | 无通讯使能后生效 |
|  | LithiumCapacity | 1AH |  |  |  | 锂电池容量 | 2Bytes | 无通讯使能后生效 |
|  | FaultRstTime | 1s | 0 | 1000 | 300 | 故障复位时间 | 2Bytes | Lion |
| 0x0E | RefV |  |  |  |  | VRef参考电压 | 2Bytes |  |
|  | UL_FuncCtrlWord |  |  |  |  | UL功能控制字 | 2Bytes | 见附录E3 |
|  | VREF_AdjustTime |  |  |  |  | VRef调整时间 | 2Bytes |  |
|  | PQ_P1 |  |  |  |  | PQ_P1曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_P2 |  |  |  |  | PQ_P2曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_P3 |  |  |  |  | PQ_P3曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_P1’ |  |  |  |  | PQ_P1’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_P2’ |  |  |  |  | PQ_P2’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
| 0x0F | PQ_P3’ |  |  |  |  | PQ_P3’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_Q1 |  |  |  |  | PQ_Q1曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_Q2 |  |  |  |  | PQ_Q2曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_Q3 |  |  |  |  | PQ_Q3曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_Q1’ |  |  |  |  | PQ_Q1’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_Q2’ |  |  |  |  | PQ_Q2’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | PQ_Q3’ |  |  |  |  | PQ_Q3’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | VP_P1 |  |  |  |  | VP_P1曲线参数设定 | 2Bytes |  |
| 0x10 | VP_P2 |  |  |  |  | VP_P2曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | VP_P2’ |  |  |  |  | VP_P2’曲线参数设定 | 2Bytes |  |
|  | BmsCanSpeedCoeff | 1 | 0 | 20 | 0 | BmsCan速率系数 | 2Bytes |  |
|  | CustomVoltage | 1V | 220 | 240 | 230 | 自定义额定电压 | 2Bytes |  |
|  | Grid AdvFunc4 |  |  |  | 0 | 并网功能控制字4 | 2Bytes | 位域，附录D8 |
|  | GenStopLoadPower | 1W | 0 | 60000 | 100 | 油机关断负载功率 | 2Bytes |  |
|  | EsRandomDelay |  |  |  |  | ES随机延时 | 2Bytes |  |
|  | Grid AdvFunc5 |  |  |  | 0 | 并网功能控制字5 | 2Bytes | 位域，附录D9 |
| 0x11 | CT_Ratio | 1 | 1000 | 30000 | 默认1000 | CT变比 | 2Bytes |  |
|  | GenStartVSoc | 1 |  |  | 默认20 | 发电机启动SOC | 2Bytes | for vrla 40-60 for lithum batt 10-100 |
|  | GenStopVSoc | 1 |  |  | 默认90 | 发电机停止SOC | 2Bytes | for vrla 40-60 for lithum batt 10-100 |
|  | GenChgCurr | 1A | 0 | 200 | 默认30 | 发电机对电池充电电流 | 2Bytes |  |
|  | GenMaxRunTime | 0.1h | 0 | 240 | 默认100 | 发电机最大运行时间 | 2Bytes |  |
|  | GenCoolingTime | 0.1h | 0 | 240 | 默认20 | 发电机冷却时间 | 2Bytes |  |
|  | GenCtrlWord |  |  |  | 默认0 | 发电机控制字 | 2Bytes | 见附录E4 |
|  | ChgPowerScale | % | 100 | 1 | 50 | 充电功率 | 2Bytes |  |
| 0x12 | LeadAcidAbsorpV | 0.1V |  |  |  | 铅酸电池恒压充电电压 | 2Bytes |  |
|  | LeadAcidEquV | 0.1V |  |  |  | 铅酸电池均充电压 | 2Bytes |  |
|  | LeadAcidEquCycle | 1 day |  |  |  | 铅酸电池均充周期 | 2Bytes |  |
|  | LeadAcidEquTime | 0.1h |  |  |  | 铅酸电池均充时间 | 2Bytes |  |
|  | InvParallelCtrl | 1 |  |  |  | 并机控制字 | 2Bytes | 见附录E5 |
|  | InvParallelNum | 1 |  |  |  | 并机台数 | 2Bytes |  |
|  | InvParallelAddr | 1 |  |  |  | 并机地址 | 2Bytes |  |
|  | ReconnectFreqUp | 0.01Hz | 5200 | 5000 | 5020 | 重连频率上限 | 2Bytes | 美标 6050 南非5050 波兰5050 EN50549/VDE4105 5010 其他默认5050 |
| 0x13 | LockInPwr |  |  |  | 200 | LockInPwr | 2Bytes |  |
|  | LockOutPwr |  |  |  | 50 | LockOutPwr | 2Bytes |  |
|  | PQ_RespTime |  |  |  | 100 | PQ曲线响应时间 | 2Bytes |  |
|  | RecovDeadbandHF |  |  |  | 100 | 过频恢复死区 | 2Bytes |  |
|  | Grid AdvFunc2 |  |  |  | 0 | 并网功能控制字2 | 2Bytes | 位域，附录D5 |
|  | ReconnectFreqLow | 0.01Hz | 6000 | 4000 | 4950 | 重连频率下限 | 2Bytes | 美标 5700 南非4700 波兰 4900 EN50549/VDE4105 4750 其他默认4700 |
|  | ReconnectVoltUp | 0.1%Un | 1200 | 900 | 1000 | 重连电压上限 | 2Bytes | 美标 1000 南非 1000 波兰 1000 EN50549/VDE4105 1000 其他默认1000 |
|  | ReconnectVoltLow | 0.1%Un | 1000 | 700 | 850 | 重连电压下限 | 2Bytes | 美标 850 南非 850 波兰 850 EN50549/VDE4105 850 其他默认 850 |
| 0x14 | ParallelChgCurr | 1A | 1000 | 0 | 100A | 并机充电电流 | 2Bytes | 并机的总充电电流 |
|  | ParallelDischgCurr | 1A | 1000 | 0 | 100A | 并机放电电流 | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadSocOn | 1% | 100 | 0 |  | 负载2 soc开 | 2Bytes |  |
|  | CustomVersion |  |  |  |  | 逆变器定制版本号 | 2Bytes | 0：标机；其他：非标。附录D7 |
|  | GenPower | 1W | 30000 | 0 | 8000 | 发电机功率 | 2Bytes |  |
|  | CTLimitPower | 1W | 30000 | 0 | 0 | CT限制功率 | 2Bytes |  |
|  | DeyeLikeWork |  |  |  |  | DEYE工作模式 | 2Bytes | 0：disable, 1；sell first, 2：limit grid consumption, 3：zero export3, |
|  | GridCapacityPower | 1W | 30000 | 0 | 100 | 电网能力 | 2Bytes |  |
| 0x15 | TOUCtrlWord |  |  |  |  | TOU控制字 | 2Bytes | 位域，附录E6 |
|  | TOUPower | 1W | 30000 | 0 | 8000 | TOU时间段功率 | 2Bytes |  |
|  | TOUSoc | 1% | 100 | 0 | 50 | TOU时间段soc | 2Bytes |  |
|  | 485TempLow | 1℃，偏置+100例如-20℃下发80. | 100 | -100 | 0℃ 10℃ | 485低温降额 | 2Bytes | Bit0-bit7：TempLowMin Bit8-bit15：TempLowMax |
|  | 485TempHigh | 1℃，偏置+100例如-20℃下发80. |  |  | 45℃ 50℃ | 485高温降额 | 2Bytes | Bit0-bit7：TempHighMin Bit8-bit15：TempHighMax |
|  | BatMaxDischrgCurr | 1A | 190 | 0 | 190 | 电池并网最大电流 | 2Bytes |  |
|  | ChrgSoc | 1% | 100 | 0 | 100 | 充电目标soc | 2Bytes |  |
|  | ZeroExportPower | 1W | 30000 | -30000 |  | 零输出功率 | 2Bytes |  |
| 0x16 | Grid_Curr_L1_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L1电网电流校准系数 | 2Bytes | 电流[1,1]A |
|  | Grid_Curr_L2_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L2电网电流校准系数 | 2Bytes |  |
|  | Grid_Curr_L3_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L3电网电流校准系数 | 2Bytes |  |
|  | Load_Volt_L1_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L1负载电压校准系数 | 2Bytes | 电压偏置[-10,10]V |
|  | Load_Volt_L2_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L2负载电压校准系数 | 2Bytes |  |
|  | Load_Volt_L3_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L3负载电压校准系数 | 2Bytes |  |
|  | Load_Curr_L1_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L1负载电流校准系数 | 2Bytes |  |
|  | Load_Curr_L2_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L2负载电流校准系数 | 2Bytes |  |
| 0x17 | Load_Curr_L3_coef | 1 | 1100 | 900 | 1000 | L3负载电流校准系数 | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadSocOff | 1% | 100 | 0 | 1000 | 负载2SOC关 | 2Bytes |  |
|  | Pv1CurrCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV1电流校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Pv1CurrCalibB | 1 | 1000 | -1000 | 0 | PV1电流偏差校正 | 2Bytes |  |
|  | Pv1VoltCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV1电压校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Pv2CurrCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV2电流校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Pv2CurrCalibB | 1 | 1000 | -1000 | 0 | PV2电流偏置校正 | 2Bytes |  |
|  | Pv2VoltCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV2电压校正系数 | 2Bytes |  |
| 0x18 | Pv3CurrCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV3电流校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Pv3CurrCalibB | 1 | 1000 | -1000 | 0 | PV3电流偏差校正 | 2Bytes |  |
|  | Pv3VoltCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV3电压校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Pv4CurrCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV4电流校正系数 | 2Bytes |  |
|  | Pv4CurrCalibB | 1 | 1000 | -1000 | 0 | PV4电流偏差校正 | 2Bytes |  |
|  | Pv4VoltCalibK | 1 | 1100 | 900 | 1000 | PV4电压校正系数 | 2Bytes |  |
|  | AdvanGridEodHyst | 1 | 100 | 0 | 20 | 高级模式并网回差 | 2Bytes |  |
|  | HardwareDiffSw | 1 |  |  | 7 | 硬件跳线帽区分 | 2Bytes | bit0:J2, bit1:J3, bit2:J4, 1代表没接，0代表已接 |
| 00x19 | GenStop2SOC | 1% | 100 | 0 | 50 | 发电机停止2 SOC(白天) | 2Bytes |  |
|  | LeadFloatChgVolt | 0.1V |  |  | 530 | 铅酸浮充电压 | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadVolOn | 0.1V | 595 | 400 | 440 | 铅酸负载2启动电压 | 2Bytes |  |
|  | LeadGridDischgVolt | 0.1V |  |  | 455 | 铅酸并网放电截止电压 | 2Bytes |  |
|  | LeadBatEodHystVlot | 0.1V | 470 | 435 | 460 | 铅酸恢复放电电压 | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadVolOff | 0.1V | 595 | 400 | 400 | 铅酸负载2停止电压 | 2Bytes |  |
|  | GridStopDischgSOC | 1% |  |  | 10% | 并网放电截止soc | 2Bytes |  |
|  | GenStartvolt | 0.1V |  |  | 450 | 发电机启动电压 | 2Bytes |  |
| 0x1A | GenStopvolt | 0.1V |  |  | 560 | 发电机停止电压 | 2Bytes |  |
|  | PVReferenceVoltage1 | 1V | 500 | 0 | 250 | PV1参考电压 | 2Bytes |  |
|  | PVReferenceVoltage2 | 1V | 500 | 0 | 250 | PV2参考电压 | 2Bytes |  |
|  | PVReferenceVoltage3 | 1V | 500 | 0 | 250 | PV3参考电压 | 2Bytes |  |
|  | PVReferenceVoltage4 | 1V | 500 | 0 | 250 | PV4参考电压 | 2Bytes |  |
|  | LoadRelayCtrl | 1 | 3 | 0 | 0 | 负载2继电器控制 | 2Bytes |  |
|  | PV Func Word 1（lion使用） |  |  |  | 0 | PV功能控制字1 | 2Bytes |  |
|  | GenAutoStartLoadPower（标机） | 1W |  |  | 8000 | 油机自动启动负载功率 | 2Bytes |  |
|  | GenStartDelay | 1s |  |  | 60 | 油机启动延时 | 2Bytes |  |
| 0x1B | GenLV | 0.1V | 3000 | 0 | 2000 | 发电机电压低 | 2Bytes |  |
|  | GenHV | 0.1V | 3000 | 0 | 2600 | 发电机电压高 | 2Bytes |  |
|  | GenLF | 0.01HZ | 7000 | 4000 | 4500 | 发电机频率低 | 2Bytes |  |
|  | GenHF | 0.01HZ | 7000 | 4000 | 5500 | 发电机频率高 | 2Bytes |  |
|  | ExportMode | 1 | 3 | 1 |  | 输出方式 | 2Bytes |  |
|  | LeadTempComp | 1 |  |  |  | 铅酸电池温补系数 | 2Bytes |  |
|  | GridChgEndVlot | 0.1v | 595 | 400 | 540 | 电网充电停止电压 | 2Bytes |  |
|  | CAN_BMSID | 1 | FFFF | 0 | 0 | CAN BMS ID | 2Bytes |  |
| 0x1C | RTC_Year_Month | 1 |  |  |  | 年/月 | 2Bytes |  |
|  | RTC_Day_Hour | 1 |  |  |  | 日/时 | 2Bytes |  |
|  | RTC_Minute_Second | 1 |  |  |  | 分/秒 | 2Bytes |  |
|  | ACC_ConnTerm | 1 | 1 | 0 | 0 | 交流耦合连接终端 | 2Bytes | 0:禁止 1:负载 2：油机 |
|  | ACC_TripSOC | 1% | 100 | 0 | 90 | 交流耦合跳闸SOC | 2Bytes |  |
|  | ACC_RespCoef | 1 | 100 | 1 | 60 | 交流耦合响应系数 | 2Bytes |  |
|  | ACC_TripFreq | 0.01 | 7000 | 4000 | 6500 | 交流耦合跳闸频率 | 2Bytes |  |
|  | GridEodHyst | 1% | 100 | 0 | 5 | 并网回差 | 2Bytes |  |
| 0x1D | GenWarmupTime | 1s |  |  | 60s | 发电机预热时间 | 2Bytes | Lion使用 |
|  | GenStopPowerRatio | 1% | 100 | 0 | 100 | 发电机停止功率比 | 2Bytes | Lion使用 |
|  | GenStopConfirmTime | 1s |  |  | 60s | 发电机确认时间 | 2Bytes | Lion使用 |
|  | GenStopTime | 1s |  |  | 60s | 发电机停止时间 | 2Bytes | Lion使用 |
|  | BMS_MOSDeratTemp | 1°C |  |  | 80 | BMS_MOSFET温度降额点 | 2Bytes | Lion使用 |
|  | BMS_MOSProTemp | 1°C |  |  | 90 | BMS_MOSFET温度保护点 | 2Bytes | Lion使用 |
|  | AC Charge Power | 1W | 0 | 30000 | 8000 | 电网充电功率 | 2Bytes |  |
|  | OffGridWorkMode |  | 0 | 5 | 0 | 离网机工作模式 | 2Bytes | G2离网机使用 |
| 0x1E | GridAdvanFunc3 |  |  |  |  | 并网功能字3 | 2Bytes | 位域 见D6 |
|  | GridPeakShavingPower | 1 | 3000 | 0 | 8000 | 电网调峰用电功率 | 2Bytes | 目前turbo使用 |
|  | 10MinAverVol | 1%Vn | 120 | 105 | 110 | 10分钟均压保护 | 2Bytes | 三相机使用百分比下发，5K使用设置的电压值下发 |
|  | HVRT value | 1%Vn | 120 | 110 | 115 | 高穿阈值 | 2Bytes | 目前三相机使用 |
|  | LVRT value | 1%Vn | 90 | 50 | 80 | 低穿阈值 | 2Bytes | 目前三相机使用 |
|  | InitStartRED Time | 1s | 2000 | 0 | 60 | 开机并网时间 | 2Bytes | 目前三相机使用 |
|  | GridSellingCurrent | 0.1A | 550 | 0 | 34.8 | 电网卖电电流 | 2Bytes |  |
|  | Max_Export_Power | w | 10000 | 0 | 30000 | 最大输出功率 | 2Bytes | 目前turbo使用 |
| 0x1F | OFLS Reconnection Time Delay | 0.1s | 10000 | 0 | 10 | 过频降载回载等待时间 | 2Bytes |  |
|  | OFLSExit Point | 0.01Hz | 7000 | 4000 | 5020 | 过频降载退出点 | 2Bytes |  |
|  | OFLSPowerRecoveryRate | 0.1s | 10000 | 0 | 10 | 过频降载功率恢复速率 | 2Bytes |  |
|  | UFLS Reconnection Time Delay | 0.1s | 10000 | 0 | 10 | 欠频降载回载等待时间 | 2Bytes |  |
|  | UFLSExit Point | 0.01Hz | 7000 | 4000 | 5020 | 欠频降载退出点 | 2Bytes |  |
|  | UFLSPowerRecoveryRate | 0.1s | 10000 | 0 | 10 | 欠频降载功率恢复速率 | 2Bytes |  |
|  | GridFaultReconnectionTime | 0.1s | 10000 | 0 | 600 | 电网故障重连时间 | 2Bytes |  |
|  | 预留给认证参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0x20 | L1GenVoltCalib |  | 1100 | 900 | 1000 | L1发电机电压校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L2GenVoltCalib |  | 1100 | 900 | 1000 | L2发电机电压校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L3GenVoltCalib |  | 1100 | 900 | 1000 | L3发电机电压校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L1GenCurCalib |  | 1100 | 900 | 1000 | L1发电机电流校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L2GenCurCalib |  | 1100 | 900 | 1000 | L2发电机电流校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L3GenCurCalib |  | 1100 | 900 | 1000 | L3发电机电流校准系数 | 2Bytes | 默认1000 |
|  | L1GenPowerZeroCalib |  | 500 | -500 | 0 | L1发电机功率零点校准 | 2Bytes |  |
|  | L2GenPowerZeroCalib |  | 500 | -500 | 0 | L2发电机功率零点校准 | 2Bytes |  |
| 0x21 | L3GenPowerZeroCalib |  | 500 | -500 | 0 | L3发电机功率零点校准 | 2Bytes |  |
|  | LF1 add time | 0.1s | 30000 | 0 | 0 | 欠频附加保护时间1 | 2Bytes |  |
|  | LF2 add time | 0.1s | 30000 | 0 | 0 | 欠频附加保护时间2 | 2Bytes |  |
|  | LF3 add time | 0.1s | 30000 | 0 | 0 | 欠频附加保护时间3 | 2Bytes |  |
|  | HF1 add time | 0.1s | 30000 | 0 | 0 | 过频附加保护时间1 | 2Bytes |  |
|  | HF2 add time | 0.1s | 30000 | 0 | 0 | 过频附加保护时间2 | 2Bytes |  |
|  | HF3 add time | 0.1s | 30000 | 0 | 0 | 过频附加保护时间3 | 2Bytes |  |
|  | High Generator Dynamic Voltage | 1V | 150 | 100 | 127 | 发电机动态电压高 | 2Bytes | Lion |
| 0x22 | GenFreqLowFastTrip | 1HZ | 7000 | 4000 | 5200 | 油机频率低快检频率 | 2Bytes | Lion |
|  | GenFreqLowFastTripTime |  |  |  | 4 | 油机频率低快检确认时间 | 2Bytes | Lion |
|  | Gridxfer2offgridwaitingAdjustTime | ms | 40 | -40 | 0 | 市电切离网微调时间 | 2Bytes | Lion |
|  | GenXfer20ffgridwaitingAdjustTime | ms | 40 | -40 | 0 | 油机切离网微调时间 | 2Bytes | Lion |
|  | DspCollect_Fun |  | 0-4 |  | 0 | 示波器功能 | 2Bytes | 0:示波器功能关闭， 1：采集复位 2：停止 3：触发使能 4：回传 |
|  | DspCollect_Time Resolved |  | 1-255 |  | 0 | 时间分辨率 |  |  |
|  | DspCollect_Trigger DelayPoints |  | 1-255 |  | 0 | 触发数据延迟点数 |  |  |
|  | DspCollect_FrameNum |  |  |  | 0 | 当前读取数据的序号 |  |  |
| 0x23 | ChgPwrRampRate |  |  |  |  |  | 2Bytes | 24K机型 |
|  | GenStopDelay | 1S |  | 0 | 180 | 油机关断负载确认延时 | 2Bytes |  |
|  | DisChgPwrRampRate | A |  |  |  |  | 2Byte | 24K机型 |
|  | Bat2Coeff |  |  |  |  | 电池2电压矫正 | 2Byte | 24K机型 |
|  | Bat2CurCalibK |  |  |  |  | 电池2电流校准斜率系数 | 2Byte | 24K机型 |
|  | Bat2CurCalibB |  |  |  |  | 电池2电流校准偏置 | 2Byte | 24K机型 |
|  | GenCooldownTime | 1s |  |  | 120 | 油机冷却时间 | 2Byte |  |
|  | LeadConstantVoltChgTime | 0.1h |  |  | 20 | 铅酸电池恒压充电时间 | 2Byte |  |
| 0x24 | AccoupleTripRecoverySOC | 1% |  |  | 80 | 交流耦合跳脱恢复SOC | 2Byte |  |
|  | HeatPumpPmax |  |  |  |  | 热泵最大功率 | 2Byte |  |
|  | HeatPumpK |  |  |  |  | 热泵能耗系数 | 2Byte |  |

4.4 模拟帧 (Byte0 :0x05)

DSP发给MCU的模拟帧

| Byte1 | Measuring Channels | Unit | Sign | Description | Length |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | LineVac_A | 0.1V | + | 电网电压 | 2Bytes |  |
|  | LineIac_A | 0.1A | + | 并网电流 | 2Bytes |  |
|  | LinePower_A | 1W | +- | 并网有功功率 | 2Bytes |  |
|  | GridPowerVA_A | 1VA | +- | 并网视在功率 | 2Bytes |  |
|  | LineVac_B | 0.1V | + | 电网电压 | 2Bytes |  |
|  | LineIac_B | 0.1A | + | 并网电流 | 2Bytes |  |
|  | LinePower_B | 1W | +- | 并网有功功率 | 2Bytes |  |
|  | GridPowerVA_B | 1VA | +- | 并网视在功率 | 2Bytes |  |
| 0x02 | LineVac_C | 0.1V | + | 电网电压 | 2Bytes |  |
|  | LineIac_C | 0.1A | + | 并网电流 | 2Bytes |  |
|  | LinePower_C | 1W | +- | 并网有功功率 | 2Bytes |  |
|  | GridPowerVA_C | 1VA | +- | 并网视在功率 | 2Bytes |  |
|  | LineFac | 0.01Hz | + | 电网频率 | 2Bytes |  |
|  | Thermal_INV |  |  | 逆变器温度 | 2Bytes |  |
|  | Thermal_SURD |  |  | 内部环境温度 | 2Bytes |  |
|  | LeakCurr | 1mA | + | 漏电流 | 2Bytes |  |
| 0x03 | InvVac_A | 0.1V | +- | 逆变电压 | 2Bytes |  |
|  | InvIac_A | 0.1A | + | 逆变电流 | 2Bytes |  |
|  | InvFac_A | 0.01Hz | + | 逆变频率 | 2Bytes |  |
|  | InvPower_A | 1W | + | 逆变功率 | 2Bytes |  |
|  | LoadVac_A | 0.1V | +- | 负载电压 | 2Bytes |  |
|  | LoadIac_A | 0.1A | + | 负载电流 | 2Bytes |  |
|  | LoadPower_A | 1W | + | 负载功率 | 2Bytes |  |
|  | Load Percent_A | 0.1% | + | 负载百分比 | 2Bytes |  |
| 0x04 | InvVac_B | 0.1V | +- | 逆变电压 | 2Bytes |  |
|  | InvIac_B | 0.1A | + | 逆变电流 | 2Bytes |  |
|  | InvFac_B | 0.01Hz | + | 逆变频率 | 2Bytes |  |
|  | InvPower_B | 1W | + | 逆变功率 | 2Bytes |  |
|  | LoadVac_B | 0.1V | +- | 负载电压 | 2Bytes |  |
|  | LoadIac_B | 0.1A | + | 负载电流 | 2Bytes |  |
|  | LoadPower_B | 1W | + | 负载功率 | 2Bytes |  |
|  | Load Percent_B | 0.1% | + | 负载百分比 | 2Bytes |  |
| 0x05 | InvVac_C | 0.1V | +- | 逆变电压 | 2Bytes |  |
|  | InvIac_C | 0.1A | + | 逆变电流 | 2Bytes |  |
|  | InvFac_C | 0.01Hz | + | 逆变频率 | 2Bytes |  |
|  | InvPower_C | 1W | + | 逆变功率 | 2Bytes |  |
|  | LoadVac_C | 0.1V | +- | 负载电压 | 2Bytes |  |
|  | LoadIac_C | 0.1A | + | 负载电流 | 2Bytes |  |
|  | LoadPower_C | 1W | + | 负载功率 | 2Bytes |  |
|  | Load Percent_C | 0.1% | + | 负载百分比 | 2Bytes |  |
| 0x06 | Vpv1 | 0.1V | + | PV1输入电压 | 2Bytes |  |
|  | Ipv1 | 0.1A | + | PV1输入电流 | 2Bytes |  |
|  | Ppv1 | 1W | + | PV1输入功率 | 2Bytes |  |
|  | Vpv2 | 0.1V | + | PV2输入电压 | 2Bytes |  |
|  | Ipv2 | 0.1A | + | PV2输入电流 | 2Bytes |  |
|  | Ppv2 | 1W | + | PV2输入功率 | 2Bytes |  |
|  | Vpbus | 0.1v | + | BUS电压 | 2Bytes |  |
|  | Vnbus | 0.1v | + | DcBUS电压 | 2Bytes |  |
| 0x07 | BatVolt | 0.01V （三相和北美高压0.1v） |  | 电池电压 | 2Bytes |  |
|  | BatCurr | 0.1A |  | 电池电流 | 2Bytes |  |
|  | SOC | 0.1% |  | 锂电池SOC | 2Bytes |  |
|  | DCTemperature | 1 ºC | +- | DCDC温度 | 2Bytes |  |
|  | PvDegree | 0.1 degree |  | 光伏发电量 | 4Byte |  |
|  | PvRemainder | 0.1 degree |  | 光伏发电量余数 | 4Btyte |  |
| 0x08 | GridEnergy | 0.1 degree |  | 发电度数 | 4Btyte |  |
|  | GridRemainder | 0.1 degree |  | 发电余数 | 4Btyte |  |
|  | LoadEnergy | 0.1 degree |  | 用电度数 | 4Btyte |  |
|  | LoadRemainder | 0.1 degree |  | 用电余数 | 4Btyte |  |
| 0x09 | Vpv3 | 0.1V | + | PV3输入电压 | 2Bytes |  |
|  | Ipv3 | 0.1A | + | PV3输入电流 | 2Bytes |  |
|  | Ppv3 | 1W | + | PV3输入功率 | 2Bytes |  |
|  | Vpv4 | 0.1V | + | PV4输入电压 | 2Bytes |  |
|  | Ipv4 | 0.1A | + | PV4输入电流 | 2Bytes |  |
|  | Ppv4 | 1W | + | PV4输入功率 | 2Bytes |  |
|  | BMSBatVolt | 0.1V |  | BMS电池电压 | 2Bytes |  |
|  | BMSBatCur | 0.1A |  | BMS电池电流 | 2Bytes |  |
| 0x0A | BatCurr1 | 0.1A |  | 电池电流 | 2Bytes |  |
|  | BatCurr2 | 0.1A |  | 电池电流 | 2Bytes |  |
|  | BatCurr3 | 0.1A |  | 电池电流 | 2Bytes |  |
|  | BatBmsTemp | 0.1℃ |  | Bms送过来的温度 | 2Bytes |  |
|  | VBuckBoost | 0.1V | + | BuckBoost电压(单相机) | 2Bytes |  |
|  | BatChgVoltBms | 0.1A | + | Bms充电电压指令 | 2Bytes |  |
|  | BatChgCurrBms | 0.1A | + | Bms充电电流限值 | 2Bytes |  |
|  | BatDischgCurrBms | 0.1A | + | Bms放电电流限值 | 2Bytes |  |
| 0x0B | DspDebugWord1 |  | + | DSP调试变量1 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord2 |  | + | DSP调试变量2 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord3 |  | + | DSP调试变量3 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord4 |  | + | DSP调试变量4 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord5 |  | + | DSP调试变量5 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord6 |  | + | DSP调试变量6 | 2Bytes |  |
|  | BmsCellMaxVolt | 1mv |  | BMS单体最高电压 | 2Bytes |  |
|  | BmsCellMinVolt | 1mv |  | BMS单体最高电压 | 2Bytes |  |
| 0x0C | GridVarA | 1Var | + | 无功功率 | 2Bytes |  |
|  | GridVarB | 1Var | + | 无功功率 | 2Bytes |  |
|  | GridVarC | 1Var | + | 无功功率 | 2Bytes |  |
|  | BmsCellMaxTemp | 1℃ |  | BMS单体最高温度 | 2Bytes |  |
|  | BmsCellMinTemp | 1℃ |  | BMS单体最低温度 | 2Bytes |  |
|  | GenVac_A | 0.1V |  | 发电机口电压A | 2Bytes |  |
|  | GenVac_B | 0.1V |  | 发电机口电压B | 2Bytes |  |
|  | GenVac_C | 0.1V |  | 发电机口电压C | 2Bytes |  |
| 0x0D | BmsProtection |  |  | BMS获取的保护信息 | 2Bytes | 见附录G1 |
|  | BmsAlarm |  |  | BMS获取的告警信息 | 2Bytes | 见附录G2 |
|  | DspDebugWord7 |  | + | DSP调试变量7 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord8 |  | + | DSP调试变量8 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord9 |  | + | DSP调试变量9 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord10 |  | + | DSP调试变量10 | 2Bytes |  |
|  | ParLeadBatMinVolt | 0.1V |  | 并机铅酸电池放电保护电压 | 2Bytes |  |
|  | ParLeadBatMaxVolt | 0.1V |  | 并机铅酸电池充电电截止电压 | 2Bytes |  |
| 0x0E | ParLeadBatChrgVolt | 0.1V |  | 并机铅酸电池充电电压 | 2Bytes |  |
|  | ParStatus_1 |  |  | 并机状态字 | 2Bytes | 见附录G3 |
|  | HomeLoadP_A | 1W |  | A相外部负载功率 | 2Bytes |  |
|  | HomeLoadP_B | 1W |  | B相外部负载功率 | 2Bytes |  |
|  | HomeLoadP_C | 1W |  | C相外部负载功率 | 2Bytes |  |
|  | GenFreq | 0.01Hz |  | 发电机频率 | 2Bytes |  |
|  | GenIac_A | 0.1A |  | 发电机口电流A | 2Bytes |  |
|  | GenIac_B | 0.1A |  | 发电机口电流B | 2Bytes |  |
| 0x0F | GenIac_C | 0.1A |  | 发电机口电流C | 2Bytes |  |
|  | GenPac_A | 1W |  | 发电机口功率A | 2Bytes |  |
|  | GenPac_B | 1W |  | 发电机口功率B | 2Bytes |  |
|  | GenPac_C | 1W |  | 发电机口功率C | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridV_A | 0.1V |  | 组3相电网电压A | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridI_A | 0.1A |  | 组3相电网电流A | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridP_A | 1W |  | 组3相电网功率A | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridV_B | 0.1V |  | 组3相电网电压B | 2Bytes |  |
| 0x10 | Par3PGridI_B | 0.1A |  | 组3相电网电流B | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridP_B | 1W |  | 组3相电网功率B | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridV_C | 0.1V |  | 组3相电网电压C | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridI_C | 0.1A |  | 组3相电网电流C | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridP_C | 1W |  | 组3相电网功率C | 2Bytes |  |
|  | Par3PGridFreq | 0.01Hz |  | 组3相电网频率 | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadV_A | 0.1V |  | 组3相负载电压A | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadI_A | 0.1A |  | 组3相负载电流A | 2Bytes |  |
| 0x11 | Par3PLoadP_A | 1W |  | 组3相负载功率A | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadV_B | 0.1V |  | 组3相负载电压B | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadI_B | 0.1A |  | 组3相负载电流B | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadP_B | 1W |  | 组3相负载功率B | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadV_C | 0.1V |  | 组3相负载电压C | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadI_C | 0.1A |  | 组3相负载电流C | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadP_C | 1W |  | 组3相负载功率C | 2Bytes |  |
|  | Par3PLoadFreq | 0.01Hz |  | 组3相负载频率 | 2Bytes |  |
| 0x12 | GridDOD | 1 |  | 并网DOD(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | OffGridDOD | 1 |  | 离网DOD(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridEodHyst | 1 |  | 并网回差(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | OffGridEodHyst | 1 |  | 离网回差(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadSOCon | 1 |  | 辅助负载启动SOC(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadSOCon | 1 |  | 辅助负载关闭SOC(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridSupportSOC | 1 |  | 并网停止放电SOC(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridChgEndSOC | 1 |  | 充电目标SOC(并机同步) | 2Bytes |  |
| 0x13 | Lead-AcidBat Absorption | 0.1V |  | 铅酸恒压充电电压(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridSupportVolt | 0.1V |  | 铅酸并网停止放电电压(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | EodHystVolt | 0.1V |  | 铅酸滞环电压(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadVoltOn | 0.1V |  | 铅酸辅助负载启动电压(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | AuxLoadVoltOff | 0.1V |  | 铅酸辅助负载关闭电压(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridExportLimit | 1W |  | 电网输出限制(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | DischargePowerLimit | 1 |  | 放电功率百分比(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridPowerLimit | 1 |  | 并网功率限制(并机同步) | 2Bytes |  |
| 0x14 | DischargePowerLimit | 1 |  | 放电功率百分比(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | GridPowerLimit | 1 |  | 并网功率百分比(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | BatCapt | 1 |  | 铅酸电池容量(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | ChargeCurrent | 1 |  | 充电电流(并机同步) | 2Bytes |  |
|  | ParStatus_2 | 1 |  | 并机状态字2 | 2Bytes |  |
|  | ParallelChgCurr | 1 |  | 并机充电电流 | 2Bytes |  |
|  | ParallelDischgCurr | 1 |  | 并机放电电流 | 2Bytes |  |
| 0x15 | BatSOH | 1 |  | 系统SOH |  |  |
|  | LoadFreq | / |  | 负载频率 |  | 24K机型 |
|  | MaxAvailableChgPwr | / |  | 最大可充电电流 |  | 24K机型 |
|  | MaxAvailableDisChgPwr | / |  | 最大可放电电流 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter1VolL1 | / |  | 外接电表1电压L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter1CurL1 | / |  | 外接电表1电流L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter1PwrL1 | / |  | 外接电表1功率L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter1VolL2 | / |  | 外接电表1电压L2 |  | 24K机型 |
| 0x16 | ExMeter1CurL2 | / |  | 外接电表1电流L2 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter1PwrL2 | / |  | 外接电表1功率L2 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter2VolL1 | / |  | 外接电表2电压L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter2CurL1 | / |  | 外接电表2电流L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter2PwrL1 | / |  | 外接电表2功率L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter2VolL2 | / |  | 外接电表2电压L2 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter2CurL2 | / |  | 外接电表2电流L2 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter2PwrL2 | / |  | 外接电表2功率L2 |  | 24K机型 |
| 0x17 | ExMeter3VolL1 | / |  | 外接电表3电压L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter3CurL1 | / |  | 外接电表3电流L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter3PwrL1 | / |  | 外接电表3功率L1 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter3VolL2 | / |  | 外接电表3电压L2 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter3CurL2 | / |  | 外接电表3电流L2 |  | 24K机型 |
|  | ExMeter3PwrL2 | / |  | 外接电表3功率L2 |  | 24K机型 |
|  | MaxRecLoadInRushCurL1 | / |  |  |  | 24K机型 |
|  | MaxRecLoadInRushCurL2 | / |  |  |  | 24K机型 |
| 0x18 | DspDebugWord11 |  |  | DSP调试变量11 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord12 |  |  | DSP调试变量12 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord13 |  |  | DSP调试变量13 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord14 |  |  | DSP调试变量14 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord15 |  |  | DSP调试变量15 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord16 |  |  | DSP调试变量16 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord17 |  |  | DSP调试变量17 | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord18 /GridPortCurrent_A | /0.1A |  | DSP调试变量18 /电网端口电流A | 2Bytes |  |
| 0x19 | DspDebugWord19 /GridPortCurrent_B | /0.1A |  | DSP调试变量19 /电网端口电流B | 2Bytes |  |
|  | DspDebugWord20 /GridPortCurrent_C | /0.1A |  | DSP调试变量20 /电网端口电流C | 2Bytes |  |
|  | GridPortPower_A | 1W |  | 电网口功率A | 2Bytes |  |
|  | GridPortPower_B | 1W |  | 电网口功率B | 2Bytes |  |
|  | GridPortPower_C | 1W |  | 电网口功率C | 2Bytes |  |
|  | ACCoupleFreq | 0.01Hz |  | 交流耦合频率 | 2Bytes |  |
|  | ACCoupleCurrent1 | 0.1A |  | 交流耦合电流L1 | 2Bytes |  |
|  | ACCouplePower1 | 1W |  | 交流耦合功率L1 | 2Bytes |  |
| 0x1A | IR(PV1PositiveToGND) | Ω |  | 绝缘阻抗值（PV1正对地） | 2Bytes | lion |
|  | IR(PV1NegativeToGND) | Ω |  | 绝缘阻抗值（PV1负对地） | 2Bytes | lion |
|  | IR(PV2PositiveToGND) | Ω |  | 绝缘阻抗值（PV2正对地） | 2Bytes | lion |
|  | IR(PV2NegativeToGND) | Ω |  | 绝缘阻抗值（PV2负对地） | 2Bytes | lion |
|  | IR(PV3PositiveToGND) | Ω |  | 绝缘阻抗值（PV3正对地） | 2Bytes | lion |
|  | ACCoupleCurrent2 | Ω |  | 交流耦合电流L2 | 2Bytes | lion |
|  | ACCouplePower2 | Ω |  | 交流耦合功率L2 | 2Bytes | lion |
|  | IR(PV4NegativeToGND) | Ω |  | 绝缘阻抗值（PV4负对地） | 2Bytes | lion |
| 0x1B | IR Status Word1 |  |  | 绝缘检测状态字1 | 2Bytes | lion |
|  | IR Status Word2 |  |  | 绝缘检测状态字2 | 2Bytes | lion |
|  | LastShutdownWarning Word1 |  |  | 上次关机告警字1 | 2Bytes | lion |
|  | LastShutdownWarning Word2 |  |  | 上次关机告警字2 | 2Bytes | lion |
|  | LastShutdownErrorWord1 |  |  | 上次关机故障字1 | 2Bytes | lion |
|  | LastShutdownErrorWord2 |  |  | 上次关机故障字2 | 2Bytes | lion |
|  | USGridLineVolt | 0.1V |  | 美标电网线电压 | 2Bytes | lion |
| 0x1C | DSP_HeartBeat(high) |  |  | DSP心跳高位 | 2Bytes |  |
|  | DSP_HeartBeat(low) |  |  | DSP心跳低位 | 2Bytes |  |
|  | GridConnectionCountdown | s |  | 并网倒计时 | 2Bytes | 欧力普 |
|  | BmsBatCapt | 1Ah |  | Bms电池容量 |  |  |
|  | Bat2Volt | 0.1V |  | 电池2电压 | 2Bytes |  |
|  | Bat2Curr | 0.1A |  | 电池2电流 | 2Bytes |  |
|  | PvTemp | 1℃ |  | Pv温度 | 2Bytes |  |
| 0x1D | InvGridHealthySta |  |  | 逆变和电网健康状况 | 2Bytes | 24K机型 |
|  | InvWorkSta |  |  | 逆变器工作状态 | 2Bytes | 24K机型 |
|  | RlySta |  |  | 继电器状态 | 2Bytes | 24K机型 |
|  | InvPwrLimitStaDerateReason |  |  | 逆变器功率降额状态 | 2Bytes | 24K机型 |
|  | FanSta |  |  | 风扇状态 | 2Bytes | 24K机型 |
|  | LoadVarA | 1Var |  | 负载无功功率A | 2Bytes | 保留 |
|  | LoadVarB | 1Var |  | 负载无功功率B | 2Bytes |  |
|  | LoadVarC | 1Var |  | 负载无功功率C | 2Bytes |  |
| 0x1E | PackID |  |  | 电池包ID | 2Bytes | LION |
|  | Min Cell Voltage | 1mv |  | 最低单芯电压 | 2Bytes |  |
|  | MaxCellVoltage | 1mv |  | 最高单芯电压 | 2Bytes |  |
|  | BatCurrent | 0.1A |  | 电流 | 2Bytes |  |
|  | BatVoltage | 0.01V |  | 总压 | 2Bytes |  |
|  | MaxCellTemp | 1℃ |  | 最高单芯温度 | 2Bytes |  |
|  | MinCellTemp | 1℃ |  | 最低单芯温度 | 2Bytes |  |
|  | MosTemp | 1℃ |  | Mos温度 | 2Bytes |  |
| 0x1F | PackID |  |  | 电池包ID | 2Bytes |  |
|  | BMSTemp | 1℃ |  | BMS温度 | 2Bytes |  |
|  | BatCycles |  |  | 电池循环周期 | 2Bytes |  |
|  | SOC/SOH | 1% |  | SOC/SOH | 2Bytes |  |
|  | NominalCapacity | 0.1Ah |  | 额定容量 | 2Bytes |  |
|  | AlarmStatus1 |  |  | 告警状态1 | 2Bytes |  |
|  | AlarmStatus1 |  |  | 告警状态2 | 2Bytes |  |
|  | BatFlag |  |  | 电池运行状态标志 | 2Bytes |  |
| 0x20 | HeatPump Power |  |  | 热泵功率 | 2Bytes |  |
|  | HeatPump Mode |  |  | 热泵模式 | 2Bytes |  |

MCU发给DSP的模拟帧

0x01和0x02时BMS传输过来的电池相关的信息

| Byte1 | Measuring Channels | Unit | Sign | Description | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | BatVolt | 0.01V |  | 电池电压 | 2Bytes |
|  | BatCurr | 0.01A |  | 电池电流 | 2Bytes |
|  | BatSoc | % |  | 电池容量 | 2Bytes |
|  | BatTemp | ℃ |  | 电池温度 | 2Bytes |
|  | PackNum |  |  | 电池包个数 | 2Bytes |
|  | BatChgVolt | 0.01V |  | 电池充电电压 | 2Bytes |
|  | BatChgCurrLimit | 0.01A |  | 电池最大充电电流 | 2Bytes |
|  | BatDisChgCurrLimit | 0.01A |  | 电池最大放电电流 | 2Bytes |
| 0x02 | BatDisChgCutVolt | 0.1V |  | 电池放电截止电压 | 2Bytes |
|  | BatMaxVolt | mv |  | 单体最高电压 | 2Bytes |
|  | BatMinVolt | mv |  | 单体最低电压 | 2Bytes |
|  | BatBMSWarn | 1 |  | BMS通讯正常：心跳 BMS通讯故障：心跳停止 | 2Bytes |
|  | BatRemainCap | 0.1AH |  | 电池剩余AH | 2Bytes |
|  | BatCapacity | 0.1AH |  | 电池总AH | 2Bytes |
|  | BatMaxTemp | ℃ |  | 单体最高温度 | 2Bytes |
|  | BatMinTemp | ℃ |  | 单体最低温度 | 2Bytes |
| 0x03 | 485BatchgVoltTgt | 0.1V |  | 电池充电目标电压 | 2Bytes |
|  | 485BatLimcurVoltt | 0.1v |  | 电池限流点电压 | 2Bytes |
|  | 485MaxChgCur | 1A |  | 最大放电电流 | 2Bytes |
|  | 485MaxDisChgCur | 1A |  | 最大充电电流 | 2Bytes |
|  | BMSVersions |  |  | 电池协议版本 | 2Bytes |
|  | 485ChgDischgCtrl |  |  | Bit0:强充 bit1:充电使能 bit2:放电使能 | 2Bytes |
|  | 485Batmaxvolt | 1mv |  | 单体最高电压 | 2Bytes |
|  | 485Batminvolt | 1mv |  | 单体最低电压 | 2Bytes |
| 0x04 | 485DeratingCellVol | 1mv |  | 485单体电压限流点 | 2Bytes |
|  | 485MaxCellVolDiff | 1mv |  | 485单体最大允许压差 | 2Bytes |
|  | MeterPower(5k) | 1W |  | 电表有功功率 | 2Bytes |
|  | MeterPower_A | 1W |  | 电表有功功率A | 2Bytes |
|  | MeterPower_B | 1W |  | 电表有功功率B | 2Bytes |
|  | MeterPower_C | 1W |  | 电表有功功率C | 2Bytes |
|  | MeterVar_A | 1Var |  | 电表无功功率A | 2Bytes |
|  | MeterVar_B | 1Var |  | 电表无功功率B | 2Bytes |
| 0x05 | MeterVarr_C | 1Var |  | 电表无功功率C | 2Bytes |
|  | MeterCurr_A | 0.1A |  | 电表电流A | 2Bytes |
|  | MeterCurr_B | 0.1A |  | 电表电流B | 2Bytes |
|  | MeterCurr_C | 0.1A |  | 电表电流C | 2Bytes |
|  | AuxFuncWord |  |  | 辅助功能字 | 见附录H1 |
|  | BMS_MOSFET | ℃ |  | BMS MOSFET温度 | 2Bytes |
|  | BMS_OffDischgSOC | 1% |  | 关闭放电MOSSOC | 2Bytes |
|  | BMS_ForcedChgSOC | 1% |  | 强充SOC | 2Bytes |

4.5 升级帧 (Byte0 :0x06)

Arm发送给DSP的升级帧只有以下两种

| Byte1 | Measuring Channels | Unit | Sign | Description | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HeadAddress |  |  | 烧写的Flash的起始地址 | 4Bytes |
|  | Length |  |  | 烧写的长度 | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
| 0x02 | Data |  |  |  | 16Bytes |

DSP发给ARM的只有是否烧写成功者帧以及请求的无效数据帧

| Byte1 | Measuring Channels | Unit | Sign | Description | Length |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HeadAddress |  |  | 烧写的Flash的起始地址 | 4Bytes |
|  | FlashStatus |  |  | 烧写的状态0:不成功1：成功 | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
|  |  |  |  |  | 2Bytes |
| 0x02 |  |  |  |  | 16Bytes |

附录

附录A1	DSP的CMD1位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| BIT0 | 并网A、B、C继电器（0:关断，1：开通） |
| BIT1 | EPSA、B、C继电器（0:关断，1：开通） |
| BIT2 | BYPA、B、C继电器（0:关断，1：开通） |
| BIT3 | BYPN相继电器（0:关断，1：开通） |
| BIT4 | DC Router输入继电器(0:关断，1：开通) |
| BIT5 | DC Router输出继电器(0:关断，1：开通) |
| BIT6 | 风扇驱动（0:关断，1：开通） |
| BIT7 | 输出干接点1（0:关断，1：开通） |
| BIT8 | 输出干接点2（0:关断，1：开通） |
| BIT9 | 充电mos off (0:禁止(表可充)，1:使能(表禁充)) |
| BIT10 | 放电mos off (0:禁止(表可放)，1:使能(表禁放)) |
| BIT11 | 请求充电MOS指令(0:不执行 1:执行BIT9)，爱士惟三相机用来请求配置帧 |
| BIT12 | 请求放电MOS指令(0:不执行 1:执行BIT10) |
| BIT13 | DSP请求配置帧(0:不执行 1:执行) |
| BIT14 | DSP请求ARM重启SPI(0:不执行 1:执行) |
| BIT15 | 保留 |

附录A2 MCU的CMD1位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| BIT0 | 开机 |
| BIT1 | 关机 |
| BIT2 | 定时充电 |
| BIT3 | 定时放电 |
| BIT4 | 远程关机 |
| BIT5 | DSP升级 |
| BIT6 | ARM升级 |
| BIT7 | PVBoost启动测试 |
| BIT8~BIT9 | 逆变启动测试(01:开环 10：闭合) |
| BIT10~BIT11 | BuckBoost的启动测试(01:Buck开环,10：Buck闭合,11:Boost) |
| BIT12 | DSP重启 |
| BIT13 | 拉弧告警清除 |
| BIT14 | 逆变器待机(DCAC待机) |
| BIT15 | DCDC待机 |

附录A3 MCU的CMD2位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| BIT0 | 请求DSP版本号 |
| BIT1 | 请求DSP控制帧 |
| BIT2 | BMS升级 |
| BIT3 |  |
| BIT4 |  |
| BIT5 |  |
| BIT6 |  |
| BIT7 |  |

附录B1	DSP的告警字1定义

| 0 | 0/1 | WC_Dischg_CurOver 放电过流告警 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0/1 | WC_Over_Load 过载报警 |
| 2 | 0/1 | WC_Bat_VoltOpen 电池未连接 |
| 3 | 0/1 | WC_Bat_VoltUnder 电池欠压 |
| 4 | 0/1 | WC_Bat_VoltLow 电池电压低 |
| 5 | 0/1 | WC_Bat_VoltOver 电池电压高 |
| 6 | 0/1 | WC_Grid_VoltLow 电网电压低 |
| 7 | 0/1 | WC_Grid_VoltHigh 电网电压高 |
| 8 | 0/1 | WC_Grid_FreqecncyLow 电网频率低 |
| 9 | 0/1 | WC_Grid_FreqencyHigh 电网频率高 |
| 10 | 0/1 | WC_Gfci_Over 漏电流高 |
| 11 | 0/1 | WC_ParallelCANFail 并机通讯失败 |
| 12 | 0/1 | WC_TranReverse 外置CT反接 |
| 13 | 0/1 | WC_Bus_VoltUnder Bus电压低 |
| 14 | 0/1 | WC_Bus_VoltHigh Bus电压高 |
| 15 | 0/1 | WC_Inv_CurOver 逆变过流 |
| 16 | 0/1 | WC_Chg_CurOver 充电过流告警 |
| 17 | 0/1 | WC_Bus_Unbalance 母线不平衡告警 |
| 18 | 0/1 | WC_Inv_UnderVolt 逆变欠压告警 |
| 19 | 0/1 | WC_Inv_OverVolt 逆变过压告警 |
| 20 | 0/1 | WC_Inv_FreqLoss 逆变频率异常告警 |
| 21 | 0/1 | WC_Ntc_TempHigh 环境温度过高 |
| 22 | 0/1 | WC_Bms_SysFault BMS系统故障 |
| 23 | 0/1 | WC _Bat_TempOver 电池组高温 |
| 24 | 0/1 | WC _Bat_TempUnder 电池组低温 |
| 25 | 0/1 | WC _Bat_TempImbalance 电池组单体不平衡 |
| 26 | 0/1 | WC_Bat_ConnectInverse 电池组接反 |
| 27 | 0/1 | WC_Bat_BmsCommFail 电池组Bms通信异常 |
| 28 | 0/1 | WC_Bat_Fault 电池故障 |
| 29 | 0/1 | WC_Byp_OverLoad 市电过载 |
| 30 | 0/1 | WC_Grid_PhaseSqReversed 电网相序反 |
| 31 |  |  |

附录B2	DSP的故障字1定义

| Bit.x | Error essage | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0/1 | 1: FC_BUS_SOFT_TIMEOUT 母线软启超时 |
| 1 | 0/1 | 1: FC_INV_SOFT_TIMEOUT 逆变器软启超时 |
| 2 | 0/1 | 1: FC_BUS_VOLT_SHORT 母线短路 |
| 3 | 0/1 | 1: FC_INV_VOLT_SHORT 逆变器短路 |
| 4 | 0/1 | 1: FC_FAN _FAIL 风扇锁定错误 |
| 5 | 0/1 | 1: FC_PVISO_UNDER_FAIL PV绝缘阻抗低错误 |
| 6 | 0/1 | 1: FC_BUS_SOFT_RLY_FAIL 母线软启继电器错误 |
| 7 | 0/1 | 1:FC_GRID_RELAY_FAIL 电网继电器错误 |
| 8 | 0/1 | 1: FC_EPS_RELAY_FAIL 离网继电器错误 |
| 9 | 0/1 | 1: FC_GFCISENSORFAIL GFCI传感器错误 |
| 10 | 0/1 | 1: FC_CURRSENSORFAIL 电流传感器错误 |
| 11 | 0/1 | 1: FC_PV_INPUT_SHORT PV输入短路 |
| 12 | 0/1 | FC_OP_RELAY_FAIL 旁路继电器错误 |
| 13 | 0/1 | FC_SYS_ALWAY_FAIL 永久错误 |
| 14 | 0/1 | FC_INV_CURRENT_DCOVER 电流直流分量超 |
| 15 | 0/1 | FC_INV_VOLTAGE_DCOVER 电压直流分量 |
| 16 | 0/1 | FC_PV_ARC_FAIL 拉弧检测故障 |
| 17~31 |  |  |

附录B3	MCU告警字1

| Bit.x | Error essage | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0/1 | 保留 |
| 1~31 |  | 保留 |

附录B4	MCU故障字1

| Bit.x | Error essage | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0/1 | 1:FC_FanFault 风扇告警 |
| 1 | 0/1 | 1:FC_ArcFault 拉弧告警 |
| 2~31 |  | 保留 |

附录B5	MCU发送过来的BMS告警字

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| BIT0 | 保留 |
| BIT1 | 电池高压 |
| BIT2 | 电池低压 |
| BIT3 | 电池高温 |
| BIT4 | 电池低温 |
| BIT5~BIT6 | 保留 |
| BIT7 | 放电过流 |
| BIT8 | 充电过流 |
| BIT9 | 单体温度不平衡 |
| BIT10~BIT11 | 保留 |
| BIT12~ BIT15 | 保留 |

附录B6	MCU发送过来的BMS故障字

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| BIT0 | 保留 |
| BIT1 | 电池高压 |
| BIT2 | 电池低压 |
| BIT3 | 电池高温 |
| BIT4 | 电池低温 |
| BIT5~BIT6 | 保留 |
| BIT7 | 放电过流 |
| BIT8 | 充电过流 |
| BIT9 | 单体温度不平衡 |
| BIT10~BIT11 | 保留 |
| BIT12~ BIT15 | 保留 |

附录C1	DSP状态字1

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0~4 | Mode 系统状态 |
| 5~7 | InvMode逆变控制器状态 |
| 8~10 | DCDC控制器状态 |
| 11 | 柴油机运行状态。1:启动。 0:停止 |
| 12 | 充电状态。1:允许。 0:禁止 |
| 13 | 放电状态。1:允许。 0:禁止 |
| 14 | 强充状态。1:允许。 0:禁止 |
| 15 | 保留 |

附录C2	MCU状态字1

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | BatStaticLongTime(电池长时间静置标志) |
| 1~4 | GridStatus |
| 5 | 并网A、B、C继电器（0:关断，1：开通） |
| 6 | EPSA、B、C继电器（0:关断，1：开通 |
| 7 | BYPA、B、C继电器（0:关断，1：开通 |
| 8 | BYPN相继电器（0:关断，1：开通） |
| 9 | DC_Router输入继电器状态0:断开1:闭合 |
| 10 | DC_Router输出继电器状态0:断开1:闭合 |
| 11~15 | DRM模式(bit11:该模式有。Bit12~BIT15: 0:DRM0,1:DRM1…8:DRM8) |

附录D1	机型型号

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0~2 | 分H，A，C三类，值依次为1,2,3 |
| 3~4 | 单三相 0:单相 1：三相 others |
| 5~15 | 保留 |

附录D2	并网标准

| 配置帧中并网标准数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | GRID_TIED_STD_AU |
| 1 | GRID_TIED_STD_AU_W, |
| 2 | GRID_TIED_STD_NZ, |
| 3 | GRID_TIED_STD_UK |
| 4 | GRID_TIED_STD_VDE |
| 5 | GRID_TIED_STD_FR |
| 6 | GRID_TIED_STD_PHI |
| 7 | GRID_TIED_STD_CN |
| 8 | GRID_TIED_STD_USA_CA |

附录D3	电池类型

| 配置帧中电池类型数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 直流源 |
| 1 | 铅酸 |
| 2 | 自定义锂电 |
| 3 | 派能锂电 |
| 4 | 博强锂电 |
| 5 | 拓邦锂电 |
| 6 | 松湖动力 |

附录D4	并网高阶功能位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 发电响应电网电压 |
| 1 | 发电响应电网频率 |
| 2 | 充电响应电网电压 |
| 3 | 充电响应电网频率 |
| 4 | 主动防孤岛使能 |
| 5 | 漏电流检测使能 |
| 6 | 绝缘检测使能 |
| 7 | 低穿使能 |
| 8 | 高穿使能 |
| 9 | 电网CT反接 |
| 10 | 外部负载统计使能 |
| 11 | 100%DOD |
| 12 | BMS辅助管理（充电末端降额） |
| 13 | 电池低待机 |
| 14 | 强制离网 |

附录D5	并网高阶功能控制字2的位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 电网电压快速异常检测禁止 |
| 1 | 10分钟平均值过压使能 |
| 2 | 电网充电使能 |
| 3 | 测试专用命令1 |
| 4 | TOU时间控制使能 |
| 5 | 测试专用命令2 |
| 6 | 电池优先使能 |
| 7 | 只允许光伏充电 |
| 8 | 2倍过载 |
| 9 | L1L2独立调节 |
| 10 | 电池不告警（电池低压不告警） |
| 11 | DSP调试485（G2） |
| 12 | 在线继电器检测 |
| 13 | PV能量充电优先 |

附录D6	并网高阶功能控制字3的位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 电网调峰用电功率使能 |
| 1 | 油机ramp使能 |
| 2 | 预留 |
| 3 | 离网显示电网异常 |
| 4 | Cei Eps 互锁 |
| 5 | 一级电压保护禁止 |
| 6 | 二级电压保护禁止 |
| 7 | 三级电压保护禁止 |
| 8 | 一级频率保护禁止 |
| 9 | 二级频率保护禁止 |
| 10 | 三级频率保护禁止 |
| 11 | 208V反序运行使能 |
| 12 | 208V接线检测使能 |

附录D7	厂家定制号

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 标机 |
| 1 | LION |
| 2 | Easy power定制（彩屏） |
| 3 | 美控定制（灯条） |
| 4 | 合康定制（灯条） |
| 5 | FreedomWon定制（bms协议） |
| 6 | 欧力普定制（灯条） |
| 7 | Turbo |
| 8 | 蜂巢（逆变器禁止工作） |
| 9 | 优能定制意大利自检trip值 |
| 10 | 纳辉软件版本号定制 |
| 11 | Solectra定制默认值 |
| 12 | G2S巴基斯坦定制电网口功率 |

附录D8	并网高阶功能控制字4的位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | PV1绝缘检测禁止 |
| 1 | PV2绝缘检测禁止 |
| 2 | PV3绝缘检测禁止 |
| 3 | PV4绝缘检测禁止 |
| 4 | 防逆流关闭mppt最高电压425V限制 |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

附录D9	并网高阶功能控制字5的位域定义

| 位段 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 过流自动恢复使能（24K机型） |
| 1 | 过流手动恢复使能（24K机型） |
| 2 | LoadInrushL1电流清零（24K机型） |
| 3 | LoadInrushL2电流清零（24K机型） |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |

附录E1 各种电网标准下默认的缺省值

|  | 无功方式 | 电网电压低（V） | 电网电压高（V） | 电网频率低（Hz） | 电网频率高（Hz） | 有功电网响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澳洲 | 功因控制(C1.00) | 180 [175,220] | 260 [240,265] | 47 [45,49] | 52 [51,53] | 0xF |
| 澳洲西 | 功因控制(C1.00) | 180 [175,220] | 260 [240,265] | 45 [45,49] | 52.5 [51,53] | 0xF |
| 新西兰 | 功因控制(C1.00) | 180 [175,220] | 260 [240,265] | 45 [45,49] | 52 [51,53] | 0xF |
| 英国 | 功因控制(C1.00) | 184 [180,220] | 264 [240, 270] | 47 [45,49] | 52 [51,53] | 0xF |
| 德国 | 功因控制(C1.00) | 184 [180,220] | 264 [240, 270] | 47.5 [45,49] | 51.5 [51,53] | 0xF |
| 法国 | 功因控制(C1.00) | 184 [180,220] | 264 [240, 270] | 47.5 [45,49] | 50.4 [51,53] | 0xF |
| 菲律宾 | 功因控制(C1.00) | 150 [150,220] | 280 [240, 280] | 55 [55,58] | 65 [62,65] | 0xF |
| 中国 | 功因控制(C1.00) | 150 [150,220] | 280 [240, 280] | 47 [45,48] | 53 [52,55] | 0xF |
| 美国 | 功因控制(C1.00) | 150 [150,220] | 280 [240, 280] | 57 [55,58] | 63 [62,65] | 0xF |

附录E2 美标分类

| 值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | UL1741&IEEE1547.2020 |
| 1 | Rule21 |
| 2 | SRD-UL1741 1.0 |
| 3 | UL1741 SB |
| 4 | UL1741 SA |
| 5 | Heco 2.0 |

附录E3 UL功能控制字

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | Constant Power Factor Mode Enable |
| 1 | Constant Reactive Power Mode Enable |
| 2 | Voltage-Reactive Power Mode Enable |
| 3 | Active Power-Reactive Power Mode Enable |
| 4 | Voltage-Active Power Mode Enable |
| 5 | Frequency droop Enable |
| 6 | Autonomous VRef adjustment Enable |
| 7 | Enter service after trip parameters |
| 8 | Limit Active Power Enable |
| 9 | es_permit_service(0:off-grid 1:grid) |

附录E4 发电机控制字

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 发电机使能 |
| 1 | 发电机充电使能 |
| 2 | 自动使能 |
| 3 | 手动使能 |
| 4 | 手动命令 |
| 5 | 发电机接电网口 |
| 6 | 发电机功率显示位置 （1：黑白屏 0：彩屏） |

附录E5 并机控制字

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 并机使能 0：不使能 1：使能 |
| 1 | 主机从机 0：主机 1：从机 |
| 2 | 共用电池 0：不使能 1：使能 |
| 3 | 共用CT：不使能 1：使能 |
| 4 | 组三相使能 0：不使能 1：使能 |
| 5-6 | 本机相位 0：A相 1：B相 2：C相 |
| 7 | 离网并机使能 0：不使能 1：使能 |

附录E6 TOU控制字

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | TOU使能 0：不使能 1：使能 |
| 1 | TOU时间段内 0：时间外 1：时间内 |
| 2 | 电网充电使能 0：不使能 1：使能 |
| 3 | TOU卖电使能：不使能 1：使能 |
| 4 | 调峰时间段内 0：时间外 1：时间内 |
| 4 | 电池优先使能 0：时间外 1：时间内 |

附录F1 Arm发送过来的Bms的命令

| Bms的命令 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 充电禁止 |
| 1 | 放电禁止 |
| 2~15 | 保留 |

附录F2 Arm发送过来的Bms的告警

| Bms的命令 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 保留 |
| 1 | 保留 |
| 2~15 | 保留 |

附录G1 BMS获取的保护信息

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 保留 |
| 1 | 单体或模块过压保护 |
| 2 | 单体或模块欠压保护 |
| 3 | 单体或模块高温保护 |
| 4 | 单体或模块低温保护 |
| 5 | 保留 |
| 6 | 保留 |
| 7 | 放电过流保护 |
| 8 | 充电过流保护 |
| 9 | 保留 |
| 10 | 保留 |
| 11 | 系统错误保护 |
| 12 | 保留 |
| 13 | 保留 |
| 14 | 保留 |
| 15 | 保留 |

附录G2 BMS获取的告警信息

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 保留 |
| 1 | 单体或模块高压告警 |
| 2 | 单体或模块低压告警 |
| 3 | 单体或模块高温告警 |
| 4 | 单体或模块低温告警 |
| 5 | 保留 |
| 6 | 保留 |
| 7 | 放电过流告警 |
| 8 | 充电过流告警 |
| 9 | 保留 |
| 10 | 保留 |
| 11 | 内部通讯告警 |
| 12 | 保留 |
| 13 | 保留 |
| 14 | 保留 |
| 15 | 保留 |

附录G3 并机状态字1

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0-2 | 0自发自用 1削峰填谷 2电池优先 |
| 3 | 并机放电 0不使能 1使能 |
| 4 | 并机充电 0不使能 1使能 |
| 5-7 | DEYE工作模式 |
| 8 | 电网充电使能 |
| 9 | 仅pv充电 |
| 10 | 电池供电优先 |
| 11 | 电网充电使能 |
| 12 | 发电机充电使能 |
| 13 | 高级设置槽时间使能 |
| 14 | 防逆流 |
| 15 | Tou使能 |

附录G3 并机状态字2

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0-1 | 1禁止 2CT限制输出 3电网输出限制 |
| 2 | 削峰填谷充电时间段使能 |
| 3 | 削峰填谷放电时间段使能 |
| 4-15 |  |

附录H1 辅助功能字

| 位段（bit） | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 电表通讯状态：0-异常 1-正常 |
| 1 | CT/电表：0-CT 1-电表 |
| 2 |  |